**陕西燃气集团工程有限公司**

**陕西燃气产业研发与孵化基地分布式能源项目燃气冷凝真空热水锅炉采购**

**竞争性谈判采购文件**

**陕西燃气集团工程有限公司**

**经营计划部**

**二〇二二年十一月**

**陕西燃气集团工程有限公司**

**燃气冷凝真空热水锅炉采购**

## 报价要求文件

我公司拟对陕西燃气产业研发与孵化基地分布式能源项目燃气冷凝真空热水锅炉采购进行比价洽谈，特邀请贵公司参与洽谈。该项目具体情况如下：

1. **项目名称：**陕西燃气产业研发与孵化基地分布式能源项目
2. **报价清单及要求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **参数要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 燃气冷凝真空热水锅炉 | 供热量：2100kW燃料类型：天然气燃气用量：222Nm3/h天然气压力：15~20KPa排烟温度： ≤60℃锅炉电功率：5.5KW；电压：380V额定热效率: ≥103%NOx : ≤30mg/m3 系统阻力：≤36KPa热水参数：供回水温度：60/50℃额定出水压力1.6MPa循环水量：180m3/h | 符合我公司提供的《技术规格书》要求 | 台 | 2 |
| 2 | 燃气冷凝真空热水锅炉 | 供热量：700kW燃料类型：天然气燃气用量：74Nm3/h天然气压力：6~8KPa排烟温度： ≤70℃锅炉电功率： 2.2KW；电压：380V额定热效率: ≥103%NOx : ≤30mg/m3 系统阻力：≤20KPa热水参数：供回水温度：80/60℃额定出水压力1.6MPa循环水量：30m3/h | 符合我公司提供的《技术规格书》要求 | 台 | 1 |

**三、报价人资格条件**

1.具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照。生产厂家提供相关生产资质，代理商提供厂家授权书。

2.提供有效的基本账户开户许可证，或基本账户信息证明材料。

3.具备一般纳税人资格，提供如税务机关出具的一般纳税人资格证明，或近期开具的增值税专用发票，或税务机关官方网站一般纳税人查询记录截图等有效证明材料。

4.不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》。

5.提供报价人2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似燃气冷凝真空热水锅炉供货业绩证明材料不少于3个。

**四、报价说明：**

1.报价单位应充分考虑本项目的实际，并满足我公司提供的《燃气冷凝真空热水锅炉技术规格书》要求，并根据企业自身情况以及谈价文件的要求，进行自主报价。根据当前疫情状况，报价单位需综合考虑疫情影响因素。报价人的投标报价，应是完成本项目范围及供货周期、质量的全部要求的内容。凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。

2.投标报价均包括但不限于设备费、运输费、吊装费、保险费、培训指导费、现场服务费、13%增值税、利润、售后服务(包含到货验收及交工验收)等一切相关费用，以及报价人在报价前明示或暗示的所有风险、责任和义务。

3.签订合同类型：物资采购合同，为固定单价合同，数量按实际供货数量结算。

4.交货期：设备需在买方下订单后45日内送达现场。

5.交货地点：陕西燃气产业研发与孵化基地分布式能源项目所在地。

6.付款方式：合同签订且卖方向买方提供收款收据后，买方支付至货款的30%作为预付款。卖方产品到达现场经项目各方验收无质量问题，卖方开具产品货款的全额增值税发票后，买方支付至货款的60%。产品安装完成并经项目各方验收合格，买方支付至货款的80%。产品调试完成并试运行合格，买方支付货款至95%，剩余5%作为质保金，产品质量保证期限届满后，如未发生质量问题，买方一次性无息付清质保金。

**五、运输**

1.运杂费：运输及运输费用由中标人承担。一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费。

2.根据设备的特性包装，满足运输要求，负责运输至合同指定的交货地点，并选择运输风险小，成本低，距离短的路线，要符合运输装卸要求，以保证安全无损的运到收货地点。中标人装运的货物不应超过合同规定的数量和重量，否则，中标人应对因超数量和重量而产生的一切后果负责。

3.装运通知：中标人应在货物装运完后4小时之内以电话形式将合同号、货物名称、数量、重量、发票金额、运输工具名称及启运日期通知招标人。

4.包装应按国家标准或专业标准规定执行，由于包装不善引起的货物损坏、丢失均有中标人承担。

5.到货后，招标人依据中标人提供的清单进行验收。对缺件、质量损坏等做出记录，中标人负责处理。如属运输部门造成的设备破损，缺件等事故由供方负责解决。

6.设备到现场后未交付招标人前，由中标人负责保管维护，费用由中标人承担。

**六、质量保证**

1.中标人向招标人交付的产品质量保证期为双方签署完工验收合格证书或试运营之日起（两者日期中以较晚的一个日期为质保期开始日）计算，期限为24个月。

2.招标人将按照中标人报送技术方案与中标人签订技术协议，并按技术协议中的对应参数要求对设备进行性能考核；如设备的性能考核所测定的实际性能达不到技术协议中规定的保证值时，中标人应根据招标人要求期限自费整改；两次整改后，仍达不到技术协议中规定的保证值时，中标人应根据招标人要求时限自费更换设备，直至性能指标达标为止；设备更换后，仍达不到技术协议中规定的保证值时，招标人有权退回锅炉设备，中标人无条件退回买方已支付所有款项；在维修、更换、退回锅炉设备期间产生的所有费用均由中标人承担，并且中标人应赔偿由此给招标人造成的全部直接损失和间接损失。

3.质量保证期内，中标人应当履行产品质量保证书或售后服务承诺书以及本合同确定的质量保证义务。

4.质量保证期内，如出现质量问题，中标人在接到招标人通知起 24 小时内给予免费修理或更换，普通故障的修复时间不大于4小时，修复时间从中标人接到故障通知时计算。中标人未按本条履行义务，招标人可自行委托他方修理或者自行更换，所产生的费用由中标人按照实际发生金额1.5倍承担，招标人可自行从质保金中扣除，不足部分，中标人仍应当承担赔偿责任。

5.中标人交付的产品出现质量问题影响买方正常使用，招标人有权选择退货、换货。招标人选择退货时，中标人应当在接到招标人退货通知后5日内一次退清货款。招标人选择换货时，中标人应当在接到招标人换货通知后3日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

6.质量保证期内，经维修1次，仍然不能正常使用的产品，招标人有权选择退货、换货。招标人选择退货时，投标人应当在接到买方退货通知后5日内一次退清货款。招标人选择换货时，投标人应当在接到买方换货通知后3日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

7.质量保证期内，自送修之日起超过5日未修好的，投标人应当在接到招标人通知后5日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

8.质量保证期内，发生质量问题，若投标人不能证明系因招标人使用不当所造成，由投标人承担质量责任。

9.质量保证期内，组确因制造质量不良或安装不良而发生损坏或不能正常工作时，投标方应免费修理或更换并免费提供维修保养服务，更换的零部件的质量保证期从更换之日起再延长1年。对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷，即使质保期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由投标方免费负责。

**七、售后服务**

1.卖方在接到通知后24小时内必须响应，且有完善的售后服务措施。

2.初步验收，产品交付后买方根据本合同约定的产品质量标准对产品的数量、外观质量状况进行初步验收，若有异议，买方有权将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后3个工作日内予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后3个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

3.隐蔽瑕疵验收，产品经买方初步验收后，根据本合同约定的产品质量标准，买方在产品使用过程中检查发现产品存在隐蔽质量瑕疵的，买方有权将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后3日内予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后3个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

4.产品质量保证期间发生质量问题，卖方按照投标文件关于质量保证相关约定承担维修、更换、退货义务。

5.验收纠纷，产品初步验收或隐蔽瑕疵验收过程中双方对产品质量发生争议，经协商无法解决时，以买方住所地具备资格的检验机构出具的质量检验或鉴定结论为准。质检产品不合格的，质检费用由卖方承担，质检合格的，质检费用由买方承担。

6.产品交付时，卖方应当同时向买方交付产品附件、配件和相应工具等；同时提交产品检验合格证明、使用方法说明书、质量保证或售后服务承诺，否则视为卖方所交付产品不符合本合同约定的质量标准，买方有权拒收货物。

**八、递交报价资料及时间：**

参加会议的洽谈人须携带以下资料：

（一）企业营业执照副本复印件，开户许可证复印件。

（二）洽谈人授权委托书（法定代表人直接参加的，只需携带身份证）、授权人身份证复印件、法人身份证复印件；

（三）厂家生产资质文件及业绩证明资料;

（四）报价单；

（五）不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；

（六）详细说明所供应设备的特点、技术参数、性能指标等；

（七）针对本项目所采取的技术培训、售后服务等内容。

（八）报价文件份数及其他要求：一套正本、两套副本，报价文件封面、报价函等应均加盖报价单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字（章）。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。除报价单位对错误处须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价单位加盖报价单位的印章或由报价文件签字人签（章）。

（九）密封要求：封套上应载明报价单位名称、报价单位地址、项目名称，报价文件在2022年11月24日下午2：00前不得开启。

（十）报价文件递交/邮寄到达时间：2022年11月24日下午2：00前，地点为陕西省西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，逾期恕不接受。

**九、递交地点及通讯方式**

地 址：陕西省西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司

联 系 人：吴弈澄

联系电话：17792286363

**十、评审方法**

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** |
| **初步评审标准** |
| 初步评审标准(此项不符合要求将取消资格) | 1.相关证件名称、地址等信息真实、一致；2.投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）；3.业绩真实有效；4.技术性能指标等符合我公司提供的《燃气冷凝真空热水锅炉技术规格书》及图纸相关要求。 |
| 详细评审标准(总分100分) | 总评价分=技术分×40% + 商务分×60% ，按四舍五入原则保留2位小数。 |

**报价评分细则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **总分** | **评 分 标 准** |
| 商务部分 | 100分 | 1.经初审合格的投标响应文件，其报价为有效投标报价。2.满足实质性要求并且完全响应报价要求的各投标人报价的最低价为基准价。3.报价得分：最终报价高于投标基准价：每高于基准价1%，扣1分。4.报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。5.经评委一致认定，投标最终总报价低于成本价，其响应将被拒绝。 |

**技术标评分细则**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **总分** | **评审****内容** | **标准分值** | **评 分 标 准** |
| 技术部分 | 100分 | 锅炉气耗指标 | 40分 | 额定供热量2100kW锅炉：大于222Nm3/h，不得分；等于222Nm3/h得24分，每降低6Nm3/h加4分，最高加16分。 额定供热量700kW锅炉：大于74Nm3/h，不得分；等于74Nm3/h得6分，每降低2Nm3/h加1分，最高加4分。  |
| 排烟温度 | 15分 | 额定供热量2100kW锅炉：大于60℃，不得分；等于60℃得6分，每降低2℃加0.8分，最高加4分。额定供热量700kW锅炉：大于70℃，不得分；等于70℃得3分，每降低4℃加0.4分，最高加2分。 |
| 氮氧化物排放 | 15分 | 额定供热量2100kW锅炉：大于30mg/m3，不得分；等于30mg/m3，得6分，每降低1mg/m3，加0.8分，最高加4分。额定供热量700kW锅炉：大于30mg/m3，不得分；等于30mg/m3，得3分，每降低1mg/m3，加0.4分，最高加2分。 |
| 配送周期 | 15分 | 按投标文件要求供货期进行评比，满足要求得基本分9分，每提前一天加0.4分，最高加6分。 |
| 售后服务 | 15分 | 按投标文件要求质保期进行评比，满足要求得基本分9分，每延长六个月加1分，最高加6分。 |
| 备注 | 锅炉气耗指标和排烟温度均按额定运行工况评审。 |

**十一、确定单位程序**

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组成员依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，综合评判确定本项目采购单位。

 陕西燃气集团工程有限公司

2022 年11月17日**（正本/副本）**

 **陕西燃气集团工程有限公司**

 **燃气冷凝真空热水锅炉采购**

## 报价文件

投标人名称： （公章）

二〇二二年十一月**目 录**

**一、报价单**

**二、法人代表授权委托书**

**三、商务、技术响应偏离表**

**四、投标人情况介绍**

**五、投标人资质**

**六、投标人信用证明**

**七、业绩证明材料**

**八、产品整体设计方案**

**九、主要使用的设备、材料**

**十、质量保证和售后服务**

**十一、调试与验收**

**十二、邀请函回执**

## 一、报价单

致：陕西燃气集团工程有限公司

1. 就贵公司陕西燃气产业研发与孵化基地分布式能源项目燃气冷凝真空热水锅炉采购事宜，结合市场行情，我方本次设备报价为：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **品牌** | **生产厂家** | **技术要求** | **单位** | **数量** | **不含税价格** | **含税****价格** | **备注** |
| 1 | 燃气冷凝真空热水锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 燃气冷凝真空热水锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价为：¥ 元，人民币（大写） 元整，不含税总价为：¥ 元，增值税税率： %，税金为：¥ 元。 |

2、供货周期：买方下订单后 日内送到交货地点。

3、一旦贵单位确定由我方承担本项目的设备供应，我方承诺将全力保证优质服务。

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

**分项报价表**

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 计量单位 | 数量 | 制造厂家/品牌 | 规格和说明 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 主要设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具和仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 运杂费（含保险、装卸等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 调试服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

## 二、法人代表授权委托书

本人 （姓名）系 （洽谈单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改陕西燃气产业研发与孵化基地分布式能源项目燃气冷凝真空热水锅炉采购洽谈报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及代理人身份证明

洽谈单位： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

## 三、商务、技术响应偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件商务、 技术要求 | 报价文件商务、 技术响应 | 偏离 情况 | 偏离 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

## 四、投标人情况介绍

## 五、投标人资质

包含且不限于以下材料：

营业执照、开户许可、生产资质/代理资质、管理体系认证等；

## 六、投标人信用证明

包含且不限于以下材料：

不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》。。

## 七、业绩证明材料

## 八、产品整体设计方案

包含且不限于以下材料：

投标产品整体设计/制造方案、供货范围、锅炉随机设备配置、主要技术性能参数、长周期平稳运行保证措施等方面。

## 九、主要使用的设备、材料

包含且不限于以下：

投标产品主要使用的燃烧器、主燃气阀组、鼓风机、阀门和温度传感器、变送器、控制系统、电器元件等锅炉随机配置设备的品牌及型号，以及其他投标人认为需要说明的材料。

## 十、质量保证和售后服务

投标人针对本项目供货能提供的质量保证范围、质保期限、售后服务、培训计划等内容。

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

## 十一、调试与验收

具备完整可行的调试方案并承诺按时配备专业的调试人员，以及甲方验收的问题整改。

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

## 十二、邀请函回执

我公司同意并接受该项目邀请函的内容，参与陕西燃气集团工程有限公司:陕西燃气产业研发与孵化基地分布式能源项目燃气冷凝真空热水锅炉采购洽谈。我公司将安排 （先生/小姐）作为本次洽谈的联系人，联系电话为 ，传真号码为 。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于洽谈期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：